附件一：门禁系统及梯控系统技术参数

### 一、门禁系统功能要求

1.采用脱机式门禁，免布线安装。

2.门禁需具备防复制功能，避免手机等设备复制门禁卡开门。

3. 可手动获取设备信息：获取设备信息来与连接的门禁连接通信，获取设备信息与通信密码（主要用于调试），从而方便连接不用手动输入 SN 号、密码等通信信息。

4.可手动添加设备：可以手动添加在线的所有门禁控制器，方便用于设备加入系统软件。

5. 设备有效天数：可设置设备运行有效天数。

6. 接入电压：用于显示接入的电压伏数，当电压过高或过低，硬件将自动提示。

7. 记录存储方式：1、记录保存满后循环存储，2、记录保存满后不再存储。

8. 定时常开设置：设置为自动定时常开后，时间一到就自动开锁，时间一过就马上关锁。平时读合法卡都正常开门。

9. 开门时间设置：我们可以根据使用的电锁类型来设置 0.50 秒至 65535 秒的开锁时长。（默认：3 秒）而一般类型锁的开锁时长设置为：

a) 电控锁： 0.5 秒至 1 秒

b) 电插锁： 3 秒至 9 秒

c) 磁力锁： 3 秒至 9 秒

d) 阴极锁： 3 秒至 9 秒

e) 控制其它设备： 0.5 秒至 65535 秒

10. 节假日：通过节假日来限制人员读卡进出。提供 30 个节假日组，可以设置全天放假、0-12 时放假、12-24 时放假，还可以选择该节假日每年循环。

11. 开门时间段：控制器均支持 64 组，每组支持 1 个星期一至星期天，每天支持 8 个时间段。

12.配备门禁专用备用电源，可在停电期间内持续为门禁供电保持门禁正常使用。

13.门禁脱机状态下，可以启动和取消初始化防复制功能。

### 读卡器

- 金属一体化外壳，坚固、安全、耐用，，时尚、背光、防爆，防水，防尘。

- 工作电源：直流：电压12V±10% 电流 < 50mA

- 外形尺寸：嵌入式板  90mm x52mm x18mm      装壳尺寸  130mm x124mm x40mm

- LED指示灯：1个（读卡、电源）

- 工作温度 ：-10℃~60℃

- 工作湿度 ：20%~80%

- 通讯信号：Wiegand26

- 读卡距离：4-7cm

- 读卡类型：IC卡

### 双联电磁锁

| 序 号 | 项 | 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 |  | DC12V±10% |
| 2 | 工作电流 |  | 350mA |
| 3 | 工作环境湿度 |  | <90% |
| 4 | 工作环境温度 |  | -20℃~50℃ |
| 5 | 吸 | 力 | ≥280KG |
| 6 | 开锁方式 |  | 通电上锁，断电开锁 |
| 7 | 门状态信号 |  | 可选 |

适用于玻璃门、木门、防火门、推拉门、金属门

防残磁设计，选用防磨损材料

铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理

磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作

加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理

产品通过欧盟CE 及中国 MA 认证合格

### 发卡器

- 主要用于对用卡权限和门禁控制板参数的设置，无需外接电源。配合管理软件将卡片的权限、有效期等信息写到IC卡中.读卡距离2公分。

- usb自转换通讯接口；

- 工作环境温度：-25℃-+50℃

相对湿度：小于95％

- 读卡类型：MF1卡

- 感应距离：2-4cm

- 工作电流：小于80mA

- 读写时间：≤0.5秒

- 引线长度：1米

- 外形尺寸：111*80*25mm±10%

### 二、玻璃指纹锁功能要求

医护人员办公室玻璃门禁：其主要功能为医护人员方便自身管理，根据自身需求设置及控制人员出入。

- 具备指纹，密码，刷卡，等开门方式；

- 实现临时密码功能（配备手机小程序）；

- 实现常开功能，语音提示；

- 支持记录查询功能；

- 支持虚位密码开门，防止偷窥尾随；

- 由碱性电池供电，无须布线安装；

- 具备应急开门功能，防止低电量提醒后未及时更换导致断电的情况；

- 具备与门禁兼容实施一卡通功能。

1.1.6技术参数：

- 电源供应：4.5V-6.5V(即4节干电池)

- 典型静态电流：≤55毫安

- 开锁方式： 指纹，密码，IC卡

- 相对湿度：20%-93%

- 开门密码数量：≤1000组

- 开门指纹数量：≤500组

- 开门卡片数量：≤1000组

- 记录查询数量：≤10000组

- 分辨率：≤500DPI

- 拒真率： ≤0.15%

- 认假率≤0.00004%
三、梯控系统功能要求

电梯楼控管理：其主要功能是用以限制特定人员出入使用电梯，以防止闲杂人员随意出入使用。可以在指定时段按授权进入允许的电梯和楼层。可随时查询、统计、分析出入信息档案。兼具实时控制和信息管理。系统会将先进的射频卡识别技术从卡片提取的数据，主板自动识别，对进出电梯的人员进行安全管理。

1、授权卡的工作人员刷卡方可使用电梯；

2、限时功能，可配合安保巡查，保洁运送污物时间段为何时，IC卡有效期就设到何时；

3、通过管理卡可申请挂失、解挂、冻结等功能；

4、分时段自动开放或者关闭刷卡系统，方便人员管理；

5、可设置和修改用户卡的姓名、编号、卡号、住址、人事机构等用户资料；

6、可实现门禁等一卡通功能；

7、通过刷启动取消卡，实现控制和恢复电梯出厂状态；

8、具备硬件消防功能，和楼宇消防联动；

- 防复制、防修改超强特殊算法防复制系统；；

10、标准RS485联网接口；

11、提供一卡通二次开发所需的OCX控件或者DLL组件；

12、可根据用户要求，定制各种特殊功能；

13、一恒专利技术，自主研发，无需额外电源，直接匹配电梯电源；
14、当智能梯控系统发生故障时，系统会自动退出梯控管理，恢复直接按键模式也可通过硬件开关或刷开关卡实现按键模式；每一个项目都配有完全还原卡，替代智能梯控实现完全的电梯出厂按键状态（也可根据用户需求实现梯控系统故障时锁定电梯并暂停使用的功能）；
15、可脱机或联网两种模式工作。
16、工业标准、三CUP设计、双看门狗和多级保护电路，保障系统稳定运行、功能强大。

产品参数：

- 输入电压：DC12-36V

- 输入电流：<200mA

- 手动消防输入点

- 读卡类型    IC卡（MF1）

- 使用温度：-20-60摄氏度。

- 刷卡操作时间：0.2秒通讯距离<1200米，通讯速率9600BPS，8，N，1

- 安装方式：粘贴柱粘贴于电梯操作盘内

读卡器总成

读卡器与主控板连接，主要用于读取卡片信息并传送到控制主板

产品参数：

- 四层电路板设计，双面表贴，EMC性能优良。

- 读卡距离远，性能稳定，金属表面也安装使用。

- 光声提示。

- UART串行接口，能外接RS232或RS485芯片

- 自动波特率探测

- 发光二极管指示当前模块状态

- 立无需外加天线即可使用

- 引线采用可拔取的插线，外壳有独立后盖，安装简便。

- 引线可拔插，长度可定制，线长最长可达到5m。

- 工作电压：DC24V(±30%)

- 工作电流： <100mA

- 识别速度：小于1秒

- 读卡距离： 4-7cm

- 工作频率：13.56Mhz

- 读卡类型：MF1及兼容卡片

管理软件：

- 用于管理中心对用户卡片的发行、挂失等管理功能。

- 集成电梯软件，便于一卡通的管理。

- 卡片初始化、恢复功能。

- 提供设置卡、普通卡（限时卡）、计次卡、通用卡、管理卡等的发行功能，数◇据备份、查询、分析、报表统计功能。

- 通过管理卡可设置用户卡挂失或解挂失操作。

- 可以查询卡用户卡开门权限以及使用期限和剩下的使用次数。增加、删除、修改控制器信息和人事机构信息。

- 可设置和修改用户卡的姓名、编号、卡号、住址、人事机构等用户资料。

- 可设置修改延长卡片的有使用有效期或者使用次数。

- 可暂停或恢复用户卡，不用担心卡片丢失导致非持卡人冒用。

- 可以对用户卡分类管理，对控制器名称、楼层名称编辑，便于查找和管理。

- 可设置多位软件管理操作员的姓名以及对应的密码。

- 材料清单

| 一、门禁系统 (按17道门禁配置) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁终端机 | 无 | 台 | 34 |
| 2 | 门禁控制主板（含电源） | 无 | 台 | 17 |
| 3 | 智能门禁管理系统 | 无 | 套 | 1 |
| 4 | 双联磁力锁 | 无 | 把 | 17 |
| 5 | 门禁备用电源 | 无 | 台 | 17 |
| 6 | 门禁专用刷卡器 | 门禁系统专用 | 台 | 1 |
| 二、医护办公室玻璃锁 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 玻璃指纹锁 |  | 套 | 8 |
| 2 | 安装费用 |  | 套 | 8 |
| 三、污物电梯梯控 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 梯控 |  | 套 | 1 |
| 四、辅材及安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超五类网线 |  | 米 | 200 |
| 2 | 线管·线槽 |  | 米 | 200 |