附件一：工程量清单

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 暂估价 |
|  |  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：MU10页岩标准砖； 2.墙体类型 ：混水墙； 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆。 | m3 | 3.6 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B001001157 | 门灯连锁及安装 | 1.根据国家标准GBZ130-2020关门灯亮，开门灯灭，包括工作指示灯、行程开关，“射线有害，灯亮勿入”警示字样。防辐射警示标志。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 010808004156 | 防护门套 | 1.外观为1.2mm厚304#不锈钢(磨砂面）材质，内部为木工板打底，射线防护铅板（3个铅当量）。 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 4 | 010804007003 | 电动平移铅门 | 1.内部为镀锌钢管50\*30\*2，全钢骨架，采用厚度为4mm，密度11.37×103kg/m3,纯度为99.994％的一级防辐射铅板制作，防护材料为铅板，采用发泡工艺，防护材料与表面不锈钢粘牢固成一个整体，门体四周边框为低碳防腐铝型材，外观为 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第2页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 1.2mm厚304#不锈钢(磨砂面板）； 2.洞口尺寸： 1800\*2300mm （门洞尺寸：1500\*2100）； 3.综合单价中包含智能一体化进口重型门机系统。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010807006001 | 铅防护观察窗 窗框安装 | 1.外框：外观为1.2mm厚304#不锈钢(磨砂面）材质，内部为木工板打底，射线防护铅板； 2.窗框尺寸尺寸：1200mm\*800mm。  | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001019 | 新建实心砖24墙抹灰 | 1.墙体类型 ：综合考虑； 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛； 3.6厚1:3水泥砂浆垫层找平； 4.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光； 5.其他：满足设计及相关规范要求；  | m2 | 15 |  |  |  |
| 7 | 011207001012 | 墙面2mm医用铅板面层（2个铅当量） | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：热浸锌60\*40\*2mm横龙骨，间距详设计，热浸锌60\*40\*2mm竖向龙骨，间距详设计； 2.面层材料品种、规格、颜色： | m2 | 46.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第3页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2mm医用铅板面层（密度11.37×103kg/m3,纯度为99.994％的一级防辐射）； 3.压条材料种类、规格：符合设计及规范要求。  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011207001012 | 轻龙骨及石膏板墙面(墙面处理铅板后) | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨，间距详设计； 2.面层材料品种、规格、颜色：12mm厚纸面石膏板； 3.压条材料种类、规格：符合设计及规范要求。 | m2 | 46.8 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011406001001 | 内墙及天棚面乳胶漆 | 1.基层类型 ：抹灰面、腻子面、石膏板面综合； 2.油漆品种、刷漆遍数 ：一遍底漆两遍面漆（多乐士）； 3.部位：内墙及天棚； | m2 | 68.8 |  |  |  |
| 10 | 011406003001 | 内墙及天棚面满刮腻子 | 1.基层类型 ：抹灰面，石膏板面综合考虑； 2.腻子种类 ：刮303腻子两遍； 3.刮腻子遍数：两遍； | m2 | 68.8 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第4页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 暂估价 |
|  |  | 自定义分部 自定义分部 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | XB001020 | 机房内的开关、插座、电动门布线等 | 1.操作间的开关、插座、电动门布线、的线管、线及人工费用。 2.投标人应自行踏勘现场，自主报价，本项费用包干使用，结算时不再调整； 3.在实施过程中，招标人有权根据现场情况，对本项工作内容进行增减，但价款不再调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合　　计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 1 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：MU10页岩标准砖； 2.墙体类型 ：混水墙； 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆。 | m3 | 3.6 |  |  |  |  |
| 2 | 01B001001157 | 门灯连锁及安装 | 1.根据国家标准GBZ130-2020关门灯亮，开门灯灭，包括工作指示灯、行程开关，“射线有害，灯亮勿入”警示字样。防辐射警示标志。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 010808004156 | 防护门套 | 1.外观为1.2mm厚304#不锈钢(磨砂面）材质，内部为木工板打底，射线防护铅板（3个铅当量）。 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 010804007003 | 电动平移铅门 | 1.内部为镀锌钢管50\*30\*2，全钢骨架，采用厚度为4mm，密度11.37×103kg/m3,纯度为99.994％的一级防辐射铅板制作，防护材料为铅板，采用发泡工艺，防护材料与表面不锈钢粘牢固成一个整体，门体四周边框为低碳防腐铝型材，外观为1.2mm厚304#不锈钢(磨砂面板）； 2.洞口尺寸： 1800\*2300mm （门洞尺寸： | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第2页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  |  | 1500\*2100）； 3.综合单价中包含智能一体化进口重型门机系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010807006001 | 铅防护观察窗 窗框安装 | 1.外框：外观为1.2mm厚304#不锈钢(磨砂面）材质，内部为木工板打底，射线防护铅板； 2.窗框尺寸尺寸：1200mm\*800mm。  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 011201001019 | 新建实心砖24墙抹灰 | 1.墙体类型 ：综合考虑； 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛； 3.6厚1:3水泥砂浆垫层找平； 4.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光； 5.其他：满足设计及相关规范要求；  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | 011207001012 | 墙面2mm医用铅板面层（2个铅当量） | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：热浸锌60\*40\*2mm横龙骨，间距详设计，热浸锌60\*40\*2mm竖向龙骨，间距详设计； 2.面层材料品种、规格、颜色：2mm医用铅板面层（密度11.37×103kg/m3,纯度为 | m2 | 46.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第3页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  |  | 99.994％的一级防辐射）； 3.压条材料种类、规格：符合设计及规范要求。  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011207001012 | 轻龙骨及石膏板墙面(墙面处理铅板后) | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨，间距详设计； 2.面层材料品种、规格、颜色：12mm厚纸面石膏板； 3.压条材料种类、规格：符合设计及规范要求。 | m2 | 46.8 |  |  |  |  |
| 9 | 011406001001 | 内墙及天棚面乳胶漆 | 1.基层类型 ：抹灰面、腻子面、石膏板面综合； 2.油漆品种、刷漆遍数 ：一遍底漆两遍面漆（多乐士）； 3.部位：内墙及天棚； | m2 | 68.8 |  |  |  |  |
| 10 | 011406003001 | 内墙及天棚面满刮腻子 | 1.基层类型 ：抹灰面，石膏板面综合考虑； 2.腻子种类 ：刮303腻子两遍； 3.刮腻子遍数：两遍； | m2 | 68.8 |  |  |  |  |
| 11 | XB001020 | 机房内的开关、插座、电动门布线等 | 1.操作间的开关、插座、电动门布线、的线管、线及人工费用。 2.投标人应自行踏勘现场，自主报价，本项费用包干使用，结算时不再调整；  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第4页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  |  | 3.在实施过程中，招标人有权根据现场情况，对本项工作内容进行增减，但价款不再调整。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合　　计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 脚手架 | 1.搭设方式 ：综合考虑； 2.搭设高度 ：综合考虑； 3.脚手架材质：综合考虑； 4.本项费用包干使用，投标人需综合考虑本改造单项的施工难度； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合　　计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08  |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 脚手架 | 1.搭设方式 ：综合考虑； 2.搭设高度 ：综合考虑； 3.脚手架材质：综合考虑； 4.本项费用包干使用，投标人需综合考虑本改造单项的施工难度； | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合　　计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 950.50 |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 96.94 |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 177.51 |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 283.26 |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 392.79 |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |
| 表-11 |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 950.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |
| 表-11 |
| **其他项目清单与计价汇总表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12 |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  | - |
|  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1 |
| **材料(工程设备)暂估单价及调整表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 表-12-2 |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 944.20 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 736.48 |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 472.10 |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 37.77 |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 169.96 |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 44.06 |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 12.59 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 207.72 |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 944.20 |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 1 | 预埋铁件 | kg | 4.988 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 电焊条 | kg | 1.244 |  | 5.50 |  |  |  |
| 3 | 其他材料费 | 元 | 98.686 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 木工板 12mm | m2 | 3.172 |  | 28.00 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢卡口槽 | m | 6.969 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 双面强力弹性胶带 | m | 271.152 |  | 0.50 |  |  |  |
| 7 | 粘结剂 791 | kg | 1.334 |  | 7.00 |  |  |  |
| 8 | 螺栓 | 个 | 275.841 |  | 0.30 |  |  |  |
| 9 | 镀锌型钢 | kg | 230.479 |  | 5.01 |  |  |  |
| 10 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 1.39 |  | 319.74 |  |  |  |
| 11 | 标准砖 240\*115\*53 | 千匹 | 1.912 |  | 573.18 |  |  |  |
| 12 | 水 | m3 | 0.655 |  | 4.30 |  |  |  |
| 13 | 水泥 32.5 | kg | 157.224 |  | 0.40 |  |  |  |
| 14 | 中砂 | m3 | 0.383 |  | 240.88 |  |  |  |
| 15 | 乳胶漆底漆 | kg | 9.336 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 乳胶漆面漆 | kg | 24.286 |  | 22.00 |  |  |  |
| 17 | 滑石粉 | kg | 33.684 |  | 0.35 |  |  |  |
| 18 | 腻子胶 | kg | 10.403 |  | 1.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院DR机房防护维修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 19 | 大白粉 | kg | 1.032 |  | 0.40 |  |  |  |
| 20 | 白水泥 | kg | 17.007 |  | 0.64 |  |  |  |
| 21 | 单开医用气密自动趟门（四个铅当量） | m2 | 3.851 |  | 5100.00 |  |  |  |
| 22 | 锯材 综合 | m3 | 0.459 |  | 2035.50 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢板 1mm | m2 | 3.387 |  | 300.00 |  |  |  |
| 24 | 铅板 | m2 | 3.387 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 25 | 2mm医用铅板 | m2 | 56.49 |  | 900.00 |  |  |  |
| 26 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 98.454 |  | 15.00 |  |  |  |
| 27 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 57.566 |  | 15.00 |  |  |  |
| 28 | 12mm厚纸面石膏板 | m2 | 59.18 |  | 15.00 |  |  |  |
| 29 | 乳胶 | kg | 22.655 |  | 7.00 |  |  |  |
| 30 | 铅防护窗 窗框 | m | 4.08 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 31 | 脚手架钢材 | kg | 88.86 |  | 4.14 |  |  |  |
| 32 | 汽油(机械) | kg | 4.584 |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |